## Foglio1
Fotovoltaico
Potenza nominale* [W] | 327
Tolleranza di potenza [%] | 5
Efficienza del modulo [%] | 20.1
Tensione al punto di massima potenza Vmpp [V] | 54.7
Corrente al punto di massima potenza Impp [A] | 5.98
Tensione a circuito aperto Voc [V] | 64.9
Corrente di cortocitcuito Isr [A] | 6.46
Lunghezza pannello [m] | 1.559
Larghezza del pannello [m] | 1.046
Area del pannello [m^2] | 1.6307
Data center
Potenza assorbita dalla rete [KW] | 19.1
Totale potenza assorbita [KW] | 19.1
Energia assorbita in un'ora [KWh] | 19.1
Totale energia assorbita in 24 ore [KWh] | 458.4
Totale energia assorbita in 168 ore [KWh] | 3208.8
Lunghezza dell'impianto [m] | 12
Larghezza dell'impianto [m] | 54
Area dell'impianto [m^2] | 648
Numero di pannelli per stringa* | 34
Lunghezza striscia divisoria | 12 |  | *1,559 x = 54-0,6-0,6 <=> x=34
Larghezza striscia divisoria | 3.446
Area striscia divisoria | 41.352
Numero di striscie divisorie* | 15 | 15.6703
Totale pannelli | 510 |  | * = al numero di stringhe (una stringa per ogni striscia)
Totale pannelli | 400
Potenza totale PV* | 130800
Sovraproduzione di potenza | 6.8482 |  | * 1000 W/m^2 e T=25°
Batteria
P(t)=(P_1000/1000)*G(t)
Batteria Sonnen |  |  | delta_P(t)=P_pv(t)-P_load(t)
Capacità batteria | 210 | kWh
dod | 90% |  | C_0 - n_ore*passo_scarica_orario >= 0,4*C_0
Cicli di vita | 10000
N. moduli | 14
Prezzo Singola Batteria | 3500 | euro
Prezzo Tot. Batteria | 49000 | euro
Costo per ciclo di vita | 4.9 | euro
Batteria LifePO4
Capacità batteria | 210 | kWh
Tensione nominale cella | 3.2 | V
Cicli di vita | 2000